LINETRAXX® CMD420/421

Stromüberwachungsgeräte zur Überwachung von 3AC-Stromen mittels Stromwandler auf Über- oder Unterstrom oder Fensterfunktion
Unter- oder Überstromüberwachung in AC-Netzen mit Vor- und Hauptalarm oder Stromüberwachung mit Fensterfunktion
Stromüberwachung mittels Stromwandler, je nach Geräteausführung geeignet für Standardwandler x/1 A, x/5 A
Mittels Übersetzungsfaktor n anpassbar an sämtliche Standard-Stromwandler x/1 A, x/5 A
Anlauf-, Ansprech- und Rückfallverzögerung einstellbar
Einstellbare Schalthysterese
Effektivwertmessung AC
Digitale Messwertanzeige über multifunktionales LC-Display
LEDs für Betrieb, Alarm 1, Alarm 2
Fehlerspeicher für Auslösewert
Zyklische Selbstüberwachung
Test-/Reset-Taste intern
Zwei getrennte Alarmrelais mit je 1 Wechsler
Ruhe-/Arbeitsstrom und Fehlerspeicherverhalten wählbar
Passwortschutz für Geräteeinstellung
Plombierbare Klarsichtabdeckung
2-Modul-Gehäuse (36 mm)
Federklemme (pro Anschluss zwei Klemmen)
RoHS-konform

CMD420-D-1, CMD421-D-1:
Versorgungsspannung US: AC 16...72 V/DC 9,6...94 V
Frequenzbereich US : 15...460 Hz
CMD420-D-2, CMD421-D-2:
Versorgungsspannung US: AC/DC 70...300 V 
Frequenzbereich US: 15...460 Hz
Eigenverbrauch: ≤ 4 VA

Unterstrom Lo < I (Alarm 2) n = 1 	AC 0,1...1 A (0,3 A)
Unterstrom Lo < I (Alarm 1) n = 1 	100...200 % (150 %)
Maximalen Nennstrom von 1 A beachten!
Überstrom Hi > I (Alarm 2) n = 1 	AC 0,1...1 A (0,3 A) (Hi)
Überstrom Hi > I (Alarm 1) n = 1 	50...100 % (50 %) (Hi)	
Fenster In > I (Alarm 2) n = 1	AC 0,1...1 A (0,3 A)
Fenster In < I (Alarm 1) n = 1	50...100 % (50 %)
Externer Stromwandler  x/1 A
Übersetzungsfaktor n  1...2000 (1)
Prozentuale Ansprechunsicherheit im Bereich 42...460 Hz±5 %, ±2 digit
Hysterese: 3...40 % (15 %) 
Schaltgliederanzahl: 2 x 1 Wechsler (K1, K2)
Anlaufverzögerung t: 0...300 s (0,5 s)
Ansprechverzögerung ton1: 0...300 s (1 s)
Ansprechverzögerung ton2: 0...300 s (0 s)

Historienspeicher (HiS) für ersten Alarmwert Datensatz Messwerte
Passwortschutz: off/0...999 (off/0)
Anschlussart: Federklemmen/Schraubklemmen 
EMV IEC 61326-1
Arbeitstemperatur: -25...+55 °C

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: CMD420-D-1	
Typ: CMD421-D-1
Artikelnummer: B73060006	
Artikelnummer: B73060008
Typ: CMD420-D-2	
Typ: CMD421-D-2
Artikelnummer: B73060007	
Artikelnummer: B73060009