EDS150

Isolationsfehlersuchgerät EDS150 für Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche mit 6 Messkanälen in ungeerdeten AC-, DC- und AC/DC-Systemen (IT-Systemen, Hauptstromkreise).

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 61557-9 (VDE 0413 Teil 9)

Das Isolationsfehlersuchgerät EDS150 erfasst über integrierte Messstromwandler die von einem Prüfstromgenerator erzeugten Prüfstromsignale und wertet diese aus. Überschreitet der Prüfstrom den Ansprechwert, so erfolgt eine Meldung über die LED-Anzeige. Die Betriebs- und Alarmwerte werden über die BMS-Bus-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

Versorgungsspannung: AC 17…24 V, DC 14…28 V
Netznennspannung: Siehe Prüfstromgenerator PGH... bzw. IRDH575
 
Kanäle: 6 am Gerät, im System bis zu 528 
Messstromwandler: integriert 
Ansprechwerte: für alle Kanäle 5 mA
Ansprechzeit: im AC-Netz nach IEC 61557-9 ≤ 8 s
Anzeigen: pro Kanal 1 Melde-LED; ON/COM-LED: Betriebs-LED und Busaktivität
Schnittstelle: RS-485/BMS-Busprotokoll
Gehäusebreite: 12 TE

Parametrierung, Anzeige und Visualisierung mittels Fernparametrierung über Schnittstelle und Gateway möglich.

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
35305 Grünberg

Typ: EDS150
Artikelnummer: B91080103
Einheit: Stk.