MRCDB301                                    

Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsmodul (Typ B) zur Kombination mit Wandlerkern (CTBC) für MRCD Applikationen

Modulare Differenzstromschutzeinrichtung Typ B nach IEC 60755
für Personenschutz bei indirektem Berühren, Ansprechwert 30 mA;
Zwei Relais, galvanisch getrennt, Ruhestromprinzip

Getrennte Auswertung der AC- und DC-Komponente sowie des Effektivwerts (RMS) des Differenzstromes möglich

Versorgungsspannung 24 V DC
Frequenzbereich: DC…100 kHz
Interface: RS-485-Schnittstelle mit Modbus RTU

Normen:
Die Ausführung entspricht: DIN EN 60947-2 Anhang M
Allstromsensitive Messwerterfassung Typ B nach IEC 60755 

Durch die Verwendung eines MRCDB300-Moduls und eines Schaltgliedes mit Trenneigenschaften erfüllt die Gerätekombination die Anforderungen an eine MRCD-Schutzeinrichtung nach DIN EN 60947-2 Anhang M. Das Schaltglied darf dabei eine maximale Abschaltzeit von 20 ms nicht überschreiten.

Anschluss Käfigzugfederklemmen
Arbeitstemperatur -25…70 °C	
Kombinierte Test- und Reset-Taste
Mehrfarb-LED für Betriebs-, Störungs- und Zustandsmeldungen
Austauschbares Elektronikmodul ohne mechanische Trennung der Primärleiter
Anschlussüberwachung des Messstromwandlers

Fabrikat:
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Straße 65
D-35305 Grünberg
Telefon: 06401/807-0
Fax: 06401/807-259

Typ: MRCDB301