Mehrkanaliges Differenzstrom-Überwachungssystem Typ A/F/B/B+

Beschreibung:

Allstromsensitives Überwachungssystem nach DIN EN IEC 62020-1 zur Überwachung von Ableit-, Fehler- und Betriebsströmen in geerdeten Wechselstrom- und Gleichstrom-Versorgungssystemen (TN- und TT-Systemen). Zur Erhöhung der Betriebs-, Anlagen- und Brandsicherheit, insbesondere unter Berücksichtigung von DIN VDE 0664, DIN VDE 0100-540, DIN VDE 0100-444, DIN VDE 0800-2-548 und DGUV Vorschrift 3.

Gerätemerkmale:

Differenzstrom-Messung Typ A bzw. Typ F mit externen Messstromwandlern. Anschlussüberwachung Messstromwandler vorhanden, kann bei Bedarf abgeschaltet werden.

Strommessung als echter Effektivwert. Ansprechwerte für jeden Kanal separat einstellbar (Über-, Unterstrom- oder Fensterfunktion). Zusätzliche Vorwarnfunktion (10...100%) möglich. Einstellbares Frequenzverhalten für Personen-, Brand- und Anlagenschutz.

Alarmmeldungen über LEDs, Digitalausgänge und Modbus RTU-Schnittstelle. Parametrierung und Anzeige via NFC-Schnittstelle mittels Smartphone App. Fernparametrierung, -anzeige und -visualisierung über PC mittels Schnittstelle und Gateway möglich.

Gehäuse zum Einbau in Installationsverteiler nach DIN 43871 sowie zur Schnellmontage auf Hutprofilschiene nach DIN EN 60715 oder Schraubmontage. Plombierbar mit separat erhältlicher Abdeckung.

Erweiterung/Nachrüstung bzw. Änderung von Funktionalitäten bei geänderten Überwachungsanforderungen mittels Softwareupdate via Modbus RTU und/oder Lizenzschlüssel für Software-Funktionsmodule möglich.

Weitere Funktionen können mithilfe von Funktionsmodulen unabhängig voneinander aktiviert und kombiniert werden:

Funktionsmodul A– Oberwellenanalyse (FFT) 
(ab Werk oder nachträglich freischaltbar)

Frequenzanalyse bis zur 400. Harmonischen und Berechnung des THD-Wertes für alle Differenzstromkanäle.

Funktionsmodul B– Allstromsensitive Messwerterfassung 
(ab Werk oder nachträglich freischaltbar)

Mit Funktionsmodul A können Typ B und Typ B+ Messstromwandler angeschlossen und entsprechende Fehlerströme überwacht werden. Getrennte Auswertung der AC- und DC-Komponente sowie des Effektivwerts aus AC und DC (RMS) des Differenzstromes möglich.

Funktionsmodul C – Fremdwandleranbindung Typ A 
(ab Werk oder nachträglich freischaltbar)

Anschluss Standard-Differenzstromwandler möglich, bspw. -/5 A bzw. -/1 A.

Kundenspezifische Parametrierung ab Werk möglich.

Technische Daten:

Anzahl Überwachungskanäle: 4 Differenzstromkanäle, jeweils alternativ auch als Digitaleingang parametrierbar

Überwachter Fehlerstrom: Typ A, F, B oder B+ (abhängig vom angeschlossenen Messstromwandler und aktiviertem Funktionsmodul A)

Versorgungsspannung: DC 24 V

Messbereich: 2 mA…70 A

Ansprechwert Typ B/B+: 10 mA...10 A 
Ansprechwert Typ A/F: 6 mA...30 A

Ansprechzeit: 1x IΔn: <250 ms, 5x IΔn: 40…100 ms

Ansprechverzögerung: 0...10 s
Rückfallverzögerung: 0...999 s

Frequenzbereich: DC...20 kHz

Anzeigen: Eine Gerätestatus- und zwei allgemeine Alarm-LEDs sowie eine Alarm-LED je Kanal

Ein-/Ausgänge: Ein Digitaleingang, ein Digitalein-/-ausgang und ein multifunktionaler Digital-/Analogausgang

Schnittstellen: RS485 mit Modbus RTU-Protokoll, NFC

Sonstiges: Test-/Resettaste

Breite (auf Hutprofilschiene): 1 Modul

Schraubbefestigung: 2x M4

Gewicht: <65 g

Eigenverbrauch: ≤2 W

Fabrikat:

Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65

D-35305 Grünberg

Telefon: 06401/807-0

Fax: 06401/807-259

Typ: RCMS410-24

Art.-Nr.: B84604040